2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

# “AVK-A (apkures sistēma) iekārtu apkope Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas vajadzībām”

- Izpildītājs nodrošina AVK-A iekārtu un sistēmu apkopi, filtru maiņu un remontu Lēdurgas ielā 26, Rīgā.

- Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē pakalpojumu sniegšanu.

- Izpildītāja darbiniekiem jābūt kvalificētiem veikt pakalpojuma izpildi.

- Izpildītājs pēc nepieciešamības, piedaloties Pasūtītāja norīkotiem pārstāvjiem, veic objektu apsekošanu un sagatavo priekšlikumus AVK-A sistēmu darbības uzlabošanai vai remontam.

- Izpildītājs veic objektā ierīkoto AVK-A sistēmu apkopi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Izpildītājam jāveic AVK-A sistēmu apkope atbilstoši norādītajam apkopes laikā veicamo darbu sarakstam.

- AVK-A sistēmu bojājumu gadījumā Izpildītājam jānodrošina personāla ierašanos objektā iekārtas bojājuma vai traucējumu novēršanai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.

- Pakalpojuma sniegšanas vietu apskate iepriekš jāsaskaņo ar atbildīgajām personām.

- Pasūtītājs patur tiesības mainīt noteiktos tehniskās apkopes veikšanas mēnešus.

- Izpildītājam pēc pasūtītāja pieprasījuma jāveic papildus tehniskā apkope un filtru nomaiņa saskaņā ar pretendenta sniegto cenrādi

Apkopes laikā veicamo darbu saraksts:

| Nr. p. k. | Pozīcija | Periodiskums* |  | Pakalpojuma maksa par 1 (vienu) reizi EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures sistēmas T11T21 radiatoru apkures sistēmas apkope |  |  |  |
|  | Sildķermeņu sagatavošana apkures sistēmai, t.sk. atgaisošana, darba spiediena pārbaude, vizuāla pievienojumu un savienojumu pārbaude, nepieciešamības gadījumā sildķermeņu tīrīšana. | Y |  | ________ EUR bez PVN |
|  | Visu esošo noslēgarmatūru pilnīga aizvēršana un atvēršana manuāli. |  |  |  |
|  | Apkures sistēmas ieregulēšana, lai panāktu vienmērīgu temperatūru visās telpās (uzsākot apkures sezonu). |  |  |  |
|  | Visu noslēgventiļu, regulējošo ierīču un dubļu filtru periodiska tīrīšana. |  |  |  |
|  | Visu noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem. |  |  |  |
|  | Cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu vizuāla pārbaude, nepieciešamības gadījumā stiprinājuma skrūves spriegošana. |  |  |  |
|  | Automātisko atgaisošanas vārstu darbības pārbaude un nomaiņa. | 4M |  | ______ EUR bez PVN |
|  | Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšanu telpu apkurē un karstā ūdens padevē, fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā, ja ir bojājumi vai nav pareiza darbība. | pēc pieprasījuma |  | _______ EUR bez PVN (par 1 reizi) |
|  | Apkures sistēma T12T22 GAI siltumapgāde |  |  |  |
|  | Visu noslēgventiļu, regulējošo ierīču un dubļu filtru tīrīšana. | Y | _______ EUR bez PVN |  |
|  | Noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem. |  |  |  |
|  | Cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu vizuālā pārbaude, nepieciešamības gadījumā stiprinājuma skrūvju spriegošana. |  |  |  |
|  | Automātisko atgaisošanas vārstu darbības pārbaude un nomaiņa. | 4M | _______EUR bez PVN |  |
|  | Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē, ja ēkas energopārvaldnieks nav temperatūru ieregulējis citādi, fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā, ja ir bojājumi vai nav pareiza darbība. | pēc pieprasījuma | _______ EUR bez PVN (par 1 reizi) |  |
|  | Apkures sistēma T13T23 ventaagregāta siltumapgāde |  |  |  |
|  | Visu noslēgvntiļu, regulējošo ierīču un dubļu filtru tīrīšana. | Y | _______EUR bez PVN |  |
|  | Noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem. |  |  |  |
|  | Cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu vizuālā pārbaude, nepieciešamības gadījumā stiprinājuma skrūvju spriegošana. |  |  |  |
|  | Automātisko atgaisošanas vārstu darbības pārbaude un nomaiņa. | 4M | _______EUR bez PVN |  |
|  | Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē, ja ēkas energo pārvaldnieks nav temperatūru ieregulējis citādi, fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā, ja ir bojājumi vai nav pareiza darbība. | pēc pieprasījuma | _______ EUR bez PVN (par 1 reizi) |  |
|  | Siltumnesēja veiktspējas pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa (etilēnglikols). | 6M | _______EUR bez PVN |  |
|  | Ēkas siltummezgls |  |  |  |
|  | Visu esošo noslēgarmatūru pilnīga aizvēršana un atvēršana manuāli. | Y | _______EUR bez PVN |  |
|  | Apkures sistēmas skalošana (pirms sezonas sākuma). |  |  |  |
|  | Ūdens spiediena krituma pārbaude. |  |  |  |
|  | Ūdens plūsmas pārbaude un izplešanās trauku pretspiedienu pārbaude. |  |  |  |
|  | Vadības bloka iestatījumu un režīmu pārbaude. |  |  |  |
|  | Cirkulācijas sūkņu vārpstu periodiska tīrīšana. |  |  |  |
|  | Visu elektosavienojumu vizuāla pārbaude. |  |  |  |
|  | Iegremdējamo un virsmas temperatūras sensoru datu ticamības pārbaude. |  |  |  |
|  | Siltummaiņu ķīmisko vai mehānisko tīrīšanu. |  |  |  |
|  | Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un dubļu filtru tīrīšana. |  |  |  |
|  | Elektronisko regulatoru un vārstu darbības pārbaude. |  |  |  |
|  | Noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem. |  |  |  |
|  | Siltummezgla metinājuma šuvju pārbaude. |  |  |  |
|  | Automātisko atgaisošanas vārstu darbības pārbaude un nomaiņa. | 4M | _______EUR bez PVN |  |
|  | Sekundārā kontūra papildināšana ar siltumnesēja ūdeni vai etilēnglikolu. | 6M | _______EUR bez PVN |  |
|  | Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē, ja ēkas energo pārvaldnieks nav temperatūru ieregulējis citādi, fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā, ja ir bojājumi vai nav pareiza darbība. | pēc pieprasījuma | _______ EUR bez PVN (par 1 reizi) |  |
|  | Manometru un termometru verifikācija. | Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām |  |  |
|  | Uzskaites mērierīču (siltumenerģijas un ūdensapgādes) verifikācija. |  |  |  |
| KOPĀ: (vērtēšanas kritērijs) |  | ________ EUR bez PVN |  |  |

*N – reizi nedēļā, M – reizi mēnesī, 2M – reizi 2 mēnešos, 3M – reizi ceturksnī, 4M – reizi 4 mēnešos, 6M – reizi pusgadā, Y – reizi gadā.

Prasības attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu:

- Pretendents sniedz pakalpojumu ar savu personālu, transportu un aprīkojumu, vai arī piesaistot apakšuzņēmējus.

- Pretendents apņemas pēc mutiska/elektroniska pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja izpildīt uzdotos uzdevumus noteiktajos termiņos un adresē.

- Līguma izpildes laikā Pretendents atbild par Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības, darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu, kas attiecas uz pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu.

- Remontmateriālus apmaksā Pasūtītājs.

- Izpildītājam jānodrošina tādi filtri, kas atbilst pasūtītāja apkures iekārtām un ES standartiem. Filtru nomaiņa jāveic tehniskās apkopes laikā un/vai pēc pasūtītāja pieprasījuma. Par katru veikto filtru nomaiņu veikt ierakstu iekārtu tehniskās apkopes žurnālā.

2.Par ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi citās Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijas ēkās.

| Sistēmas nosaukums | Atrašanās vieta | Periodiskums | Cena EUR bez PVN vienai reizei |
| --- | --- | --- | --- |
| Apkures sistēmas ieregulēšana, lai panāktu vienmērīgu temperatūru visās telpās — ne retāk kā reizi gadā (uzsākot apkures sezonu) vai pēc atsevišķa pieteikuma, ja centrālas apkures sistēma dažādas ēkas daļas apsilda nevienmērīgi. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela 1 | vienu reizi gadā vai pēc pieprasījuma |  |
| Ik gadus pirms apkures sezonas sākuma - apkures sistēmas sagatavošana un hidrauliska pārbaude. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela 1 | vienu reizi gadā vai pēc pieprasījuma |  |
| Ik gadus pirms apkures sezonas sākuma - ISM iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | vienu reizi gadā vai pēc pieprasījuma |  |
| Nepieciešamības gadījumos atgaisošanas krānu uzstādīšana un apkures sistēmas atgaisošana. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Periodiska siltummaiņu ķīmiska skalošana | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru tīrīšana atbilstoši instrukcijai. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Elektrisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšana no aizsērējumiem. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu nostiprināšana. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa, krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Avāriju likvidēšana ūdens noplūdes gadījumā no sistēmām - noslēgventiļiem, regulēšanas iekārtām, sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem, vītņu savienojumiem un cauruļvadu plīsumiem (žņaugu uzlikšana, ventiļu noslēgšana, bojāto sildķermeņu atvienošana.) .Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā. | Eduarda Smiļģa iela 48 Viestura prospekts 17/1 Spilves iela 25a Hanzas iela 7 Zentas Mauriņas iela1 | pēc nepieciešamības vai pieprasījuma |  |
| Veicamo darbu vienas stundas izmaksas EUR bez PVN: |  |  |  |

Nodrošinu visu iepirkumā izvirzīto prasību izpildi:

___________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)